Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYBRANYCH URZĄDZEŃ WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przedmiot zamówienia:

Część I *

Likwidacja grupowego węzła SWC Centrum 1, SWC Centrum 9I, SWC Pocztowa 2 
w Łaziskach Górnych

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023.

WĘZŁY DWUFUNKCYJNE

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 1 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 60,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max (do 20kPa) = 0,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 5,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 59,1 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww Zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy(TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 60,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 17,2kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65℃ | Zakres temp. ÷℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 1/4 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 2 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 60,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 5,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 59,1 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 60,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 17,2kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 3 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 60,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 5,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 59,1 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 60,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 17,2kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 4 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 60,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 5,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 59,1 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 60,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 17,2kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,597 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 5 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 100,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,8 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,5 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 4,329 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 68,6 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 80 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 80,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 11,2kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,955 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 45,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 400 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 6 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 145,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,2 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 10,5 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 8,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 6,276 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 62,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 70,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 13,5kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 8,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,852 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 47,1 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 350 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 7 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 80,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,463 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 64,5 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G 3/4 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 17,9kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 2,6 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,305 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 47,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

WĘZŁY JEDNOFUNKCYJNE

| Lokalizacja węzła cieplnego: Centrum 8 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 80,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,46 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 61,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 80 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Pocztowa 1 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 125,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,2 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 10,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 5,41 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 64,9 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Pocztowa 2 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 100,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,4 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 4,33 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 61,8 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |

Część II *

Likwidacja grupowego węzła SWC „Wyrska” w Łaziskach Górnych

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023.

WĘZŁY DWUFUNKCYJNE

| Lokalizacja węzła cieplnego: Wyrska 6 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 410,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,31kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 10,6 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 32 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 12,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 32 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 10,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 20,25 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =6,0 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 250 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy(TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 97,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 12,4kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,67 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 8,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 8,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65℃ | Zakres temp. ÷℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =6,0 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 0,96 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 39,79 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Wyrska 8 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 240,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,06 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,98 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 11,86 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 54,99 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 67,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 9,74 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,4 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 0,44 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 34,56 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 400 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Wyrska 10 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 380,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,44 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 11,40 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 32 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 12,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 32 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 10,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 18,77 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 68,88 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =6,0 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 200 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 74,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 13,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,96 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 8,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 0,52 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 35,18 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 500 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: Wyrska 12 w Łaziskach Górnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 170,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 3,15 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 18,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 8,4 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 69,21 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napiecia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w podświetlany wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 62,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 9,74 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,40 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Posiada końcówki do wspawania (TAK) | tak / nie |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 0,44 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 34,56 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 110 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 350 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce prztłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

*niepotrzebne skreślić