Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYBRANYCH URZĄDZEŃ WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przedmiot zamówienia:

Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach – Etap I.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023”

WĘZŁY DWUFUNKCYJNE

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Armii Krajowej 95 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45,0 kW | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |

| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy(TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65℃ | Zakres temp. ÷℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Armii Krajowej 97 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 2 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 6 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,4 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 14 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 85 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,4 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,68 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 55,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 70,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,1 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 2,04m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,3 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 350 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 24 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 70 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,8 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,03 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 80 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 55,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,3kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130 mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,77 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 48,8 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 28 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130 mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 32 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130 mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 36 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130 mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Dymarek 38 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130 mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,306 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 42,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Hutnicza 29 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 85 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,4 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,68 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 55,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 70,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,7 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,1 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 2,04m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,3 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 350 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Hutnicza 35 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 55 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,8 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,381 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 45,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 3,6 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 45,3 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Hutnicza 41 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 110 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 8,1 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 4,76 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 55,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 140 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 80,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,5 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 8,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 5,7 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =3,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 25 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 260 mm x G 1 ¼ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 2,22 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,6 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Hutnicza 48 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,36 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Hutnicza 50 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,45 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Hutnicza 58 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 70 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,8 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,03 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 80 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 55,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,3kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,74 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 48,5 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Wieniawskiego 70 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 55 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,8 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,381 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 45,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 3,6 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,74 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,9 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 250 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Wieniawskiego 76 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 55 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,8 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,381 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 45,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 3,6 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,54 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,9 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 250 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Wieniawskiego 86 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,254 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Wieniawskiego 87 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 45 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,2 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 1,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 1,95 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 40,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,0kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,9 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,4 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 44,2 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 200 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Wieniawskiego 92 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 85 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,9 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 7,4 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 3,68 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 55,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 100 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 55,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 5,3kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 1,0 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,77 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 48,4 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 300 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Wieniawskiego 100 w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 55 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 0,8 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 6,3 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs 1,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 2,381 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 50,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =1,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 110mm x G ¾ | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Klasa B (TAK) | tak / nie |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 50 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |
| c.w.u. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, jednoprzepływowy, lutowany lutem nierdzewnym ( bez użycia miedzi) | lutowany lutem nierdzewnym bez użycia miedzi jednoprzepływowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Q = 45,0 kW | Q = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 3,6 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 0,7 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu - mosiądz Membrana EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 4,0 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny korpus: mosiądz czerwony gniazdo : stal nierdzewna grzyb: stal nierdzewna uszczelnienie : EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs = 3,6 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Termostat dla ww. zaworu regulacyjnego czujnik ze stali nierdzewnej | Zakres temp. 45÷65 ℃ | Zakres temp. ÷ ℃ |  |  |
|  |  | PN 10 | PN 10 |  |  |
|  |  | Czujnik ze stali nierdzewnej | tak / nie |  |  |
|  |  | Stała czasowa max 20s | Stała czasowa s |  |  |
| 5 | Licznik ciepła - Ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : stal nierdzewna /brąz Zastosowanie: woda pitna | Q = 1,54 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 46,9 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 7 | Stabilizator ciepłej wody użytkowej ciśnieniowy zbiornik cylindryczny, wykonany ze stali nierdzewnej, Zastosowanie: woda pitna | V = 250 dm 3 | V = |  |  |
|  |  | PN 6 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = 90 ℃ |  |  |
|  |  | Króćce przyłączeniowe gwintowane (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna (TAK) | tak / nie |  |  |

WĘZŁY JEDNOFUNKCYJNE

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Armii Krajowej 105 „A” w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 110 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 8,1 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 4,76 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 55,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 140 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |

| Lokalizacja węzła cieplnego: ul. Armii Krajowej 105 „B” w Tychach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry określone w dokumentacji projektowej i SIWZ | Parametry oferowanych urządzeń | Producent, typ | Numer dokumentu potwierdzającego (np. karty katalogowej itp.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c.o. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiennik ciepła lutowany miedzią, jednoprzepływowy | Qc.o. = 110 [kW] | Qc.o. = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Δp1max = 1,0 kPa | Δp1max = |  |  |
|  |  | Δp2max = 8,1 kPa | Δp2max = |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień i przepływu Materiał korpusu – mosiądz Membrana EPDM | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Kvs= 6,3 [m3/h] | Kvs = |  |  |
| 3 | Zawór regulacyjny, przelotowy, jednogniazdowy, z grzybem odciążonym ciśnieniowo z końcówkami do wspawania korpus - mosiądz uszczelnienie: EPDM | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Kvs 2,5 [m3/h] | Kvs = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
| 4 | Pompa obiegowa c.o. pompa elektroniczna, z regulacją prędkości obrotowej bezdławnicowa z mokrym wirnikiem korpus : żeliwo szare wirnik: tworzywo sztuczne | Q = 4,76 m3/h | Q = |  |  |
|  |  | Δp = 55,0 kPa | Δp = |  |  |
|  |  | PN 10 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | EEI ≤ 0,23 | EEI ≤ |  |  |
| 5 | Siłownik elektryczny bez funkcji bezpieczeństwa sterowanie 3-pkt. 230V dobrany do ww zaworu | Sterowanie = 3-pkt | Sterowanie = |  |  |
|  |  | IP 54 | IP = |  |  |
| 6 | Licznik ciepła - ciepłomierz ultradźwiękowy, posiadający świadectwo zatwierdzenia typu, możliwość odczytu podstawowych parametrów, czujniki Pt500 w tulejach ochronnych Komunikacja: zintegrowany moduł komunikacji , komunikacja jednostronna z protokołem open metering standard tryb T1 | Qp =2,5 m3/h | Qp = |  |  |
|  |  | DN 20 | DN = |  |  |
|  |  | PN 16 | PN = |  |  |
|  |  | Tmax = 130 ℃ | Tmax = |  |  |
|  |  | Długość montażowa 130mm x G 1 | Długość montażowa mm x |  |  |
|  |  | Czujnik Pt 500 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Profil rejestrów historycznych (TAK) | tak / nie |  |  |

| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy wody ciepłej , posiadający zatwierdzenie typu MID, klasa B korpus: mosiądz | Q3 = 1,6 m3/h | Q3 = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 | PN= |  |  |
|  |  | DN 15 | DN = |  |  |
|  |  | Tmax = 90 ℃ | Tmax = |  |  |
| 8 | Sparowany moduł radiowy do ww. wodomierza | Protokół prios 868 MHZ (TAK) | tak / nie |  |  |
| 9 | Naczynie przeponowe wzbiorcze, ciśnieniowe zgodne z EN 13831, dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych nr 2014/68/UE | V = 140 dm3 | V = |  |  |
|  |  | Pdop = 6 bar | Pdop = |  |  |
|  |  | Tmax = 70 ℃ | Tmax = |  |  |
| 10 | Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych | Sygnał wyjściowy regulatora = 3 pkt | Sygnał wyjściowy regulatora = |  |  |
|  |  | Napięcie sterowania siłownika 230V AC | Napięcie sterowania siłownika = |  |  |
|  |  | Wyjście binarne do sterowania pracą pompy obiegowej z możliwością nastawy temperatury zewnętrznej, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Zegar roczny z automatycznym przełączeniem pracy na tryb letni i zimowy oraz programowanie obniżeń nocnych (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ogrzewania w okresie letnim w oparciu o pomiar temperatury wody powrotnej wg krzywej (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych, jeden c.o. drugi stałotemperaturowy (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | funkcja utrzymania w pamięci aktualnego zegara czasu i dat oraz wszystkich zaprogramowanych nastaw przy zaniku napięcia zasilania w czasie 16 godzin (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | wyposażony w wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na ręczną konfigurację regulatora na węźle cieplnym (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | możliwość wyposażenia w interfejs RS232 lub RS485 (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | przystosowany do montażu w szafce sterowniczej na szynie montażowej w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator prowadzi regulację jak przy temperaturze 0 ℃ lub stałotemperaturowej np. 50 ℃ (TAK) | tak / nie |  |  |
|  |  | stosowania sterowników swobodnie programowalnych – nie dopuszcza się (TAK) | tak / nie |  |  |